# Guía de estudio — Centrales hidroeléctricas

Ruta de refuerzo para el curso

Aplicación: microcentral hidroeléctrica de referencia de 100 kW, Río Blanco, Ollachea, Puno

Duración sugerida: 8 semanas · 5–6 horas por semana

Nivel: pregrado, con énfasis en prefactibilidad y diseño conceptual

Propósito. Aprender a pasar de datos de cuenca y topografía a una estimación defendible de potencia, energía y riesgos. Los valores del caso Río Blanco que aparecen aquí son hipótesis didácticas del expediente: no acreditan disponibilidad hídrica, salto medido, rentabilidad ni autorización de diseño.

## Cómo usar la guía

Cada semana combina lectura, resolución manual y una entrega corta. Mantén una hoja de cálculo con unidades y fuentes; no copies un resultado sin poder reconstruirlo. Cuando un dato no esté medido, márcalo como supuesto y evalúa un rango.

## Ruta de ocho semanas

| Semana | Tema | Qué debes poder hacer | Entrega sugerida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistemas hidroeléctricos y balance de energía | Dibujar el esquema desde la cuenca hasta la red y distinguir potencia de energía | Diagrama de una central de pasada con variables y fronteras |
| 2 | Hidrología, aforos y caudal firme | Revisar una serie, ordenar una curva de duración y distinguir caudal del río, ecológico y turbinable | CDC explicada y lista de datos faltantes |
| 3 | Hidráulica y conducción | Calcular velocidad, Reynolds, pérdidas distribuidas/locales y salto neto | Comparación de dos diámetros de tubería |
| 4 | Turbinas y energía | Justificar una familia de turbina con salto, caudal, velocidad específica y curvas de fabricante | Ficha técnica preliminar con condiciones garantizadas |
| 5 | Obras civiles, sedimentos y geotecnia | Explicar captación, desarenador, cámara de carga, aliviadero y fundaciones | Croquis hidráulico con riesgos y exploraciones necesarias |
| 6 | Transitorios y seguridad | Estimar el orden de magnitud del golpe de ariete y enumerar protecciones | Nota de cálculo conceptual y límites del método |
| 7 | Generador, transformación e interconexión | Calcular magnitudes trifásicas y bosquejar la cadena de protecciones | Diagrama unifilar conceptual y lista de consultas a distribuidora |
| 8 | Economía, incertidumbre e integración | Construir escenarios, reconocer sensibilidad y emitir recomendación de avance | Dictamen breve Go / Hold / No-Go con evidencia pendiente |

## 1. Conceptos de sistema que debes dominar

Una central de pasada toma una fracción del caudal, la conduce hasta una turbina y devuelve el agua al cauce. Su cadena funcional es:

cuenca → captación → desarenado → conducción / cámara de carga → tubería forzada → turbina → generador → transformador → punto de conexión → restitución

Salto bruto, (H_b): diferencia entre niveles de agua aguas arriba y aguas abajo para el estado analizado.

Salto neto, (H_n): energía por unidad de peso disponible en la turbina después de pérdidas hidráulicas y diferencias de velocidad/presión pertinentes.

Caudal de río, (Q_r): flujo que pasa por la sección natural.

Caudal ecológico, (Q_e): requerimiento que debe respetarse conforme a la determinación y autorización aplicable.

Caudal turbinable, (Q_t): agua efectivamente derivable, limitada por disponibilidad, permisos, conducción y equipo. Una aproximación de balance es (Q_t = min(Q_d, Q_r-Q_e-Q_otros)), con cada término definido para el mismo instante.

Potencia, kW: tasa instantánea de conversión de energía. Energía, kWh o MWh: potencia integrada en el tiempo.

Potencia instalada no es producción firme. Una turbina de 100 kW no genera 100 kW todo el año si el caudal o la disponibilidad son menores.

## 2. Hidrología e hidrometría

### Serie y control de calidad

Antes de ajustar un modelo, confirma quién midió, dónde, con qué método, en qué unidad, con qué calendario y si los valores son observados, estimados o simulados. Revisa fechas duplicadas o faltantes, valores imposibles, cambios de estación/instrumento, consistencia con estaciones vecinas y saltos por cambios de régimen. La doble masa ayuda a identificar cambios relativos, pero no demuestra por sí sola que una serie sea correcta.

No rellenes vacíos sin conservar la serie original, el método de completación y una bandera de dato estimado. Para avenidas, diez años no permiten inferir con alta confianza eventos de retorno de 50 o 100 años: hay que combinar registros, regionalización y modelación, y reportar incertidumbre.

### Aforo y curva de gasto

La medición velocidad-área divide una sección en subsecciones y suma (Q = Σ A_i v_i). Mide geometría y velocidades de forma que representen la sección; registra fecha, nivel simultáneo, equipo, calibración, método, fotos y condiciones del cauce. En un cauce cambiante, repite aforos y revisa la curva después de crecidas o cambios de control.

Una curva potencial como (Q = a(h-h_0)^b) es empírica y solo se usa dentro del rango de niveles con respaldo suficiente. Si cambian el control hidráulico o la geometría, puede hacer falta una curva por tramos. No extrapoles una curva como si fuera observación.

### Curva de duración de caudales (CDC)

Ordena los caudales de mayor a menor y calcula el porcentaje de tiempo en que cada valor se iguala o supera. La CDC ayuda a ver cuánto tiempo hay agua para operar, pero pierde el orden cronológico: no describe por sí sola la duración de sequías, rampas, estacionalidad ni secuencia de bajos caudales. Complementa con series temporales y balances por mes/estación.

Para potencia firme, define primero el criterio de confiabilidad y el balance de agua. No confundas (Q_30), (Q_90), promedio anual, caudal de diseño de turbina y caudal mínimo ecológico.

## 3. Hidráulica de la conducción

### Ecuaciones esenciales

Área de tubería circular: A = πD²/4.

Velocidad media: v = Q/A.

Reynolds: Re = vD/ν, con viscosidad cinemática ν según temperatura.

Darcy–Weisbach: hf = f(L/D)(v²/(2g)).

Pérdidas locales: hm = Σ[Ki(vi²/(2g))]. Usa el diámetro/velocidad de cada accesorio cuando corresponda.

Balance conceptual: Hn ≈ Hb − hf − hm − hotros. La memoria final debe cerrar el balance entre niveles, presión y velocidad.

Potencia eléctrica estimada: Pe = ρgQtHn × ηt × ηg × ηtr × ηaux. Si las eficiencias ya están combinadas, aplícalas una sola vez.

El factor (f) se obtiene con Colebrook–White o una aproximación explícita válida para el régimen y rugosidad relativos. Swamee–Jain puede servir en turbulencia; verifica Reynolds, unidades y dominio de aplicación. No uses una rugosidad única para todos los materiales ni una proporción arbitraria de pérdidas singulares si ya puedes definir los accesorios y sus (K).

### Decisión de diámetro

Al aumentar (D), disminuyen la velocidad y las pérdidas, pero suben el costo de tubería, válvulas y montaje. Compara alternativas usando presión de diseño, clase/espesor, soporte, transitorios, costos instalados y energía anual. La longitud hidráulica es la longitud del eje realmente instalado y su trazado, no necesariamente la distancia planar ni una cuerda 3D entre extremos.

## 4. Turbinas, generador y rendimiento

Para seleccionar turbina necesitas rango de salto neto y caudal operativo, variación estacional, sólidos, velocidad de giro, eficiencia en carga parcial, condiciones de instalación y curva garantizada del proveedor. Un salto alto y caudal moderado suele orientar a evaluar Pelton, pero el nombre de la turbina no sustituye la selección con curvas y condiciones de compra. Compara alternativas y solicita garantías de potencia, eficiencia, cavitación/erosión, rango operativo, pruebas y tolerancias.

La potencia hidráulica disponible antes de pérdidas de conversión es P_h=ρ gQH. La potencia eléctrica cambia con salto, caudal y rendimiento en el punto de operación. No supongas eficiencia nominal constante en toda la curva.

Para un generador síncrono:

Velocidad síncrona: ns = 120f/p, rpm, donde p es el número de polos.

Potencia aparente trifásica: S = √3 × VLL × IL.

Potencia activa trifásica: P = √3 × VLL × IL × cosφ.

Revisa factor de potencia, clase de aislamiento, elevación de temperatura, excitación, regulación de tensión, cortocircuito, puesta a tierra y comportamiento ante rechazo de carga. La capacidad del transformador debe coordinar con potencia aparente, armónicos/servicios auxiliares y condiciones de sobrecarga aplicables.

## 5. Obras hidráulicas, sedimentos y geotecnia

Captación: deriva caudal controlando entrada de sólidos y manteniendo el paso del agua excedente. Analiza niveles, avenidas, socavación, rejillas y acceso de mantenimiento.

Desarenador: dimensiona para el tamaño de partícula objetivo, caudal, temperatura/viscosidad, velocidad de sedimentación, longitud útil, purga y manejo de descarga. Declara qué fracción de sedimento se busca remover.

Cámara de carga: estabiliza la alimentación, aloja rejilla y rebose, reduce entrada de aire y permite operación segura. Revisa niveles mínimos/máximos, oscilaciones y vaciado.

Aliviadero: deriva excedentes con caudal de diseño sustentado por hidrología, tránsito/atenuación cuando aplique, resguardo, disipación y protección frente a erosión.

Tubería y anclajes: revisa empujes en codos, apoyos, juntas, expansión térmica, drenaje, interacción suelo-tubería, presión estática y transitoria.

Fundaciones: exploración y ensayos deben responder a las cargas y mecanismo de falla. Calicatas no sustituyen perforación donde se requiere conocer estratos profundos; SPT no se interpreta como resistencia única en bolones o roca.

Relaciona cada obra con su investigación: estratigrafía y nivel freático, granulometría/plasticidad, resistencia al corte, permeabilidad, asentamiento, estabilidad de taludes, agresividad química y calidad de roca según el sitio. Usa parámetros geotécnicos característicos justificados, no solo el valor promedio.

## 6. Golpe de ariete y transitorios

Un cierre/cambio rápido de caudal produce ondas de presión. La ecuación de Joukowsky da una primera aproximación de incremento de carga: Δ H = aΔ V/g, donde (a) depende de la elasticidad del agua/tubería y condiciones de anclaje. Compara tiempo de cierre con tiempo de viaje de onda (2L/a). El método simplificado no reemplaza una simulación transitoria cuando hay tuberías largas, válvulas rápidas, chimenea, derivaciones, rechazo de carga o riesgo estructural.

Para estudiar el fenómeno, dibuja perfil, diámetros y materiales, condiciones de borde, ley de cierre, inercia del grupo, regulador, válvulas y protecciones. Revisa máxima presión y vacío/columna separada; define estrategias con fabricante y diseñador hidráulico.

## 7. Interconexión y protecciones

Un estudio de conexión requiere punto eléctrico definido, nivel de tensión, capacidad de cortocircuito, límites de tensión/frecuencia, calidad de energía, esquema de medida, puesta a tierra, anti-isla, comunicaciones, coordinación y ajustes aceptados por la distribuidora. Un listado ANSI de funciones no es un diseño de protección: las funciones y ajustes dependen del estudio de coordinación, la topología y requisitos vigentes del operador.

Como mínimo aprende a leer un unifilar de generador, interruptor, transformador, celda, medición y punto de conexión. Entiende sobrecorriente de fase/tierra, subtensión/sobretensión, subfrecuencia/sobrefrecuencia, potencia inversa/direccional cuando aplique, pérdida de red, sincronismo y disparo de respaldo. Los ajustes finales deben ser aprobados por profesionales y la distribuidora.

## 8. Economía y evaluación bajo incertidumbre

VAN: (VAN = -I_0 + Σ_t=1^N F_t/(1+r)^t).

TIR: tasa (r) que hace (VAN=0); úsala junto con VAN y supuestos de financiación.

Relación B/C: valor presente de beneficios dividido por valor presente de costos, con convención claramente declarada.

Energía anual: (E = Σ_t P_tΔ t); en un modelo horario, potencia debe respetar disponibilidad de agua y equipo, pérdidas, paradas, restricciones y demanda/curtailment.

Factor de planta: (FP=E/(P_instT)), con unidades compatibles.

Separa CAPEX, OPEX, contingencias, costos de desarrollo, reemplazos, conexión, impuestos, financiación y desmantelamiento. Incluye sensibilidad de salto, caudal, CAPEX, tarifa, eficiencia, disponibilidad y plazo. Combina escenarios correlacionados de forma explícita; no trates una cifra puntual como pronóstico.

## 9. Ejercicios resueltos

### Ejercicio 1 — Potencia en el eje eléctrico

Para (Q_t=0.125m^3/s), (H_n=105m) y eficiencia global η=0.80:

Pe = 1000 × 9.81 × 0.125 × 105 × 0.80 / 1000 ≈ 103.0 kW.

Lectura: el resultado supera 100 kW. El diseñador debe aclarar si 100 kW es potencia eléctrica nominal, si el caudal y salto coinciden simultáneamente y si las eficiencias y pérdidas están bien definidos; no basta con redondear.

### Ejercicio 2 — Velocidad y pérdidas ilustrativas

Con (Q=0.125m^3/s) y diámetro interior (D=0.40m):

A = π × 0.40² / 4 = 0.1257 m²; v = Q/A ≈ 0.995 m/s.

Tomando, solo para el ejercicio, L = 425.8 m, ε = 0.000045 m, agua cerca de 20 °C y Colebrook/Swamee–Jain, Re ≈ 3.95 × 10⁵ y f ≈ 0.015. Entonces hf ≈ 0.81 m. Si ΣK = 3, hm ≈ 3 × 0.995² / (2 × 9.81) ≈ 0.15 m. Pérdidas ilustrativas: aproximadamente 0.96 m.

Lectura: el valor real depende del trazado, accesorios, material, temperatura, diámetro interior y condición de flujo. Un porcentaje fijo de la fricción no representa necesariamente los accesorios.

### Ejercicio 3 — Caudal disponible para turbinar

Si el río lleva 80 L/s y una condición de análisis reserva 30 L/s para el caudal ecológico, antes de otros usos la disponibilidad aritmética sería 80 − 30 = 50 L/s. Con Hn = 110 m y η = 0.768:

Pe ≈ 1000 × 9.81 × 0.050 × 110 × 0.768 / 1000 = 41.4 kW.

Lectura: es una instantánea didáctica; no demuestra que el río permanezca en 80 L/s, ni establece el caudal ecológico legal ni el caudal firme.

### Ejercicio 4 — Corriente trifásica en 10 kV

Para S = 100 kVA a VLL = 10 kV:

IL = S/(√3 × VLL) ≈ 100000/(1.732 × 10000) = 5.77 A.

Lectura: es corriente nominal ideal del lado de 10 kV; no selecciona por sí sola conductor, celdas, fusibles ni protecciones.

### Ejercicio 5 — Comprobación energética

Una unidad de 100 kW funcionando a potencia nominal todo el año produciría como máximo teórico 100 × 8760 = 876,000 kWh = 876 MWh, antes de paradas y pérdidas adicionales. Un modelo que reporte 862.92 MWh/año equivale a 862.92/876 = 98.5% de factor de planta.

Lectura: ese nivel exige revisar cuidadosamente caudal disponible, paradas, eficiencias y si los 100 kW se definieron en bornes o en el eje. No es físicamente imposible en abstracto, pero una central de pasada no debe recibir ese factor sin una simulación horaria sustentada.

### Ejercicio 6 — Golpe de ariete de primera aproximación

Con a = 900 m/s, cambio de velocidad ΔV = 1 m/s y g = 9.81 m/s²:

ΔH = a × ΔV / g ≈ 91.7 m.

Lectura: muestra por qué un cierre rápido puede crear presiones comparables al salto estático. No es un diseño de espesor; se necesita análisis transitorio del sistema completo.

### Ejercicio 7 — Factor de planta

Si el modelo anualiza 500 MWh para una planta de 100 kW: FP = 500/(100 × 8.76) = 0.571, es decir, 57.1%. Verifica que energía y potencia usen la misma frontera eléctrica.

## 10. Problemas para resolver por tu cuenta

Recalcula el Ejercicio 2 para (D=0.35m) y (D=0.45m). Compara velocidad, pérdidas y costo relativo. Verifica: las pérdidas caen con fuerza al aumentar diámetro, pero el costo de conducción aumenta.

Construye una CDC de 10 datos inventados y explica por qué no indica la secuencia de sequía. Verifica: el orden cronológico se pierde al ordenar.

Dibuja un balance instantáneo con río 140 L/s, ecológico 25 L/s, otros usos 10 L/s y turbina con capacidad de 125 L/s. Resultado aritmético: máximo turbinable 105 L/s antes de restricciones adicionales.

Para (f=0.015), (L=425.8m), (D=0.4m), (Q=0.125m^3/s), calcula (h_f). Resultado aproximado: 0.81 m.

Si una tarifa cambia 15% y energía anual baja 20%, identifica qué flujos del VAN debes recomputar; no cambies solamente la TIR.

Explica qué información falta para diseñar un aliviadero de 100 años. Respuesta esperada: cuenca y lluvias/caudales sustentados, método de frecuencia/lluvia-escorrentía, tránsito cuando aplique, hidráulica de estructura, resguardo, erosión y análisis de incertidumbre.

Enumera datos que solicitarías al proveedor de turbina para comparar ofertas: rango de salto/caudal, curvas de eficiencia, potencia garantizada, velocidad, cavitación/erosión, pruebas, tolerancias, alcance y exclusiones.

Distingue una respuesta de interconexión favorable de una autorización de construcción y de un contrato de compra de energía.

## 11. Autoevaluación

Marca cada habilidad como puedo explicarla, puedo calcularla, o necesito repasar:

[ ] Distingo caudal observado, caudal de diseño, ecológico, turbinable y firme.

[ ] Puedo auditar unidades, faltantes, datos estimados y fuente de una serie.

[ ] Puedo calcular velocidad, Reynolds, Darcy–Weisbach y pérdidas locales.

[ ] Puedo cerrar el balance entre salto bruto y neto y explicar cada pérdida.

[ ] Puedo estimar potencia y energía sin confundir kW con kWh.

[ ] Puedo justificar una turbina con rango operativo y curva del fabricante.

[ ] Puedo explicar para qué sirven captación, desarenador, cámara de carga y aliviadero.

[ ] Puedo explicar por qué el golpe de ariete exige analizar tiempos y condiciones de borde.

[ ] Puedo leer un unifilar y describir el proceso de coordinación de protecciones.

[ ] Puedo interpretar VAN/TIR junto con escenarios y riesgo de datos.

## 12. Orden recomendado para reforzar primero

Hidrología y caudal firme: define cuánto recurso podría convertirse en energía.

Hidráulica y pérdidas: conecta topografía, diámetro, salto neto y presión.

Potencia/energía y selección de turbina: transforma el recurso en producción y equipo.

Transitorios y seguridad de conducciones: evita subestimar presiones y riesgos.

Obras civiles y geotecnia: revisa si el sitio permite construir y operar las estructuras.

Interconexión y economía: comprueba si la potencia puede entregarse y si el valor económico resiste incertidumbre.

Para tu proyecto, empieza rehaciendo manualmente los ejercicios 1–5 y después reproduce el caso económico en una hoja propia. Cada cifra debe tener unidad, fuente, estado (medido/supuesto) y sensibilidad. Lleva las dudas normativas al docente y a la autoridad competente; esta guía no sustituye el sílabo ni el criterio de un ingeniero responsable.