## Slide 1
DECISIÓN DE INVERSIÓN
Microcentral hidroeléctrica
Río Blanco / 100 kW / Ollachea, Puno
¿Conviene financiar estudios de campo?
Prefactibilidad • Paquete para revisión ejecutiva • 16 octubre 2026
PREFactibilidad • 16 OCT 2026
RÍO BLANCO / 01

## Slide 2
01 / RECOMENDACIÓN
La decisión de hoy es comprar información
PREFactibilidad • 16 OCT 2026
RÍO BLANCO / 02
Recomendación
Autorizar solo Gate 0, con tope de USD 25,000 y entregables de parada. No comprometer aún el presupuesto de factibilidad ni construcción.
Por qué ahora
El caso financiero cambia de positivo a negativo bajo estrés combinado. Topografía, caudal turbinable y CAPEX deben verificarse antes de decidir la campaña completa.
39
/100
Calificación del expediente disponible
La nota refleja falta de evidencia primaria; no mide el potencial real del río.
Gate 0 = una decisión escalonada, reversible y limitada

## Slide 3
02 / CASO REPRODUCIDO
El caso base luce atractivo, pero usa supuestos
PREFactibilidad • 16 OCT 2026
RÍO BLANCO / 03
100 kW
potencia nominal
115 m
salto bruto asumido
125 L/s
caudal de diseño
USD 245.8k
CAPEX supuesto
862.9
MWh/año
274.7k
VAN USD
23.2%
TIR
1.88
B/C
Estos indicadores son resultados del modelo reproducible, no una previsión ni una oferta bancaria.
Serie 2014–2023 sin fuente primaria acreditada; eficiencia global, tarifa, CAPEX y caudal ecológico asumidos.

## Slide 4
03 / PRUEBA DE ESTRÉS
El estrés combinado vuelve negativo el VAN
PREFactibilidad • 16 OCT 2026
RÍO BLANCO / 04
300
200
100
0
-100
274.7
Base
211.8
Hb 100 m
80.4
Q diseño 80 L/s
180.9
CAPEX +30%
-64.7
Combinado
VAN (miles de USD) • 25 años • descuento 10% • supuestos del escenario vigente

## Slide 5
04 / LECTURA HIDROLÓGICA
80 L/s en estiaje no significa 80 L/s todo el año
PREFactibilidad • 16 OCT 2026
RÍO BLANCO / 05
Proxy de caudal de diseño
Se limita la turbina a 80 L/s manteniendo la serie hipotética. VAN combinado con Hb 100 m y CAPEX +30%: −USD 64.7k.
Límite severo de estrés
Se supone 80 L/s en el río todo el año. Con 30 L/s reservados quedan 50 L/s turbinables; VAN combinado: −USD 192.9k.
Para modelar el estiaje real faltan la duración del caudal, una curva de duración validada y el caudal ecológico aplicable.
El escenario constante es un límite de estrés, no una predicción hidrológica.

## Slide 6
05 / PROCURA
Gate 0: señales tempranas; campañas ampliadas opcionales
PREFactibilidad • 16 OCT 2026
RÍO BLANCO / 06
A • Topografía
Revisión y reconocimiento Control de campo Hasta 8 ha para cotizar Polígono real antes de movilizar Entregables: puntos, perfiles, secciones, crudos y CRS
B • Hidrología
Auditoría de series y fuentes Reconocimiento de sección 2–4 aforos iniciales Opción ampliada: 12 meses y 15–20 aforos; crecidas y disponibilidad con incertidumbre
C • Geotecnia
Revisión y recorrido de sitio Programa de exploración cotizado Opción ampliada: 14 calicatas y 3 perforaciones iniciales, ajustadas por el geotecnista
Pedir precio por lote, etapa, unidad, IGV, movilización, plazo, entregables y vigencia.

## Slide 7
06 / MATRIZ DE CONTROL
Las restricciones todavía no están despejadas
PREFactibilidad • 16 OCT 2026
RÍO BLANCO / 07
Hidráulica
Hb < 95 m: revaluar diseño y VAN
Agua
Aforo < 70 L/s: alerta; validar duración
Predial
Sin corredor/servidumbre: explorar variante
Geotecnia
Peligro activo: estimar mitigación
Conexión
Denegación: costear alternativas
Ambiental
Clasificación y permisos pendientes
Los límites 95 m / 70 L/s son disparadores de revisión, no cancelación automática.
Estado actual: pendientes por falta de polígono verificado, datos de campo y respuestas institucionales.

## Slide 8
07 / CAPITAL DE DESARROLLO
Financiar por etapas, con ofertas antes de avanzar
PREFactibilidad • 16 OCT 2026
RÍO BLANCO / 08
GATE 0
USD 10–25k
screening + reconocimiento
→
GATE 1
USD 30–60k
factibilidad de sitio
→
GATE 2
USD 60–110k
factibilidad cerrada / detalle
Rangos ROM para planificación; no son ofertas ni deben sumarse sin revisar solapes.
La campaña hidrológica anual puede exigir plazo y fondos adicionales a Gate 0.

## Slide 9
08 / SOLICITUD EJECUTIVA
Aprobar Gate 0 con entregables y criterios de salida
PREFactibilidad • 16 OCT 2026
RÍO BLANCO / 09
AUTORIZAR
Hasta USD 25,000
para obtener ofertas comparables, fijar polígono de trabajo, ejecutar reconocimiento y resolver incertidumbres de mayor impacto.
1 Cotizar
Tres lotes; base y opciones por separado.
2 Verificar
Geometría, agua, acceso, predios y conexión preliminar.
3 Decidir
Pasar a Gate 1 solo con ruta plausible y costos actualizados.

## Slide 10
09 / ACCIÓN INMEDIATA
Siguiente paso: cotizar y confirmar la ruta
PREFactibilidad • 16 OCT 2026
RÍO BLANCO / 10
1
Enviar el TDR a postores de topografía, hidrología y geotecnia.
2
Pedir cotización Gate 0 y opciones ampliadas por separado.
3
Aprobar eje/polígono, acceso y responsable de recibir datos crudos.
4
Revisar ofertas, completar matriz y ejecutar el primer go/no-go.
Todavía sin levantamiento real • sin aforo de campo • sin overlay GIS confirmado