## 01_Resumen_Ejecutivo
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD: MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA 100 kW - PUNO
Ficha Técnica Resumen, Parámetros Energéticos y Resultados Económicos
PARÁMETRO TÉCNICO | VALOR | UNIDAD | DESCRIPCIÓN / CRITERIO DE DISEÑO
Ubicación Política | Distrito Ollachea, Prov. Carabaya | - | Región Puno, Vertiente Atlántico
Microcuenca / Fuente de Agua | Río Blanco (Afluente San Gabán) | - | Cuenca Hidrográfica del Río Inambari
Cota de Captación (Bocatoma) | 2420 | m.s.n.m. | Cota de fondo del cauce natural
Cota de Restitución (Casa Máq.) | 2302.8 | m.s.n.m. | Nivel del eje de inyectores Pelton
Caída Bruta (Gross Head) | 115 | m | Diferencia geométrica de cotas
Pérdidas Hidráulicas de Carga | 6.5 | m | Pérdidas continuas y singulares (5.65%)
Caída Neta de Diseño (Net Head) | 108.5 | m | Hb - Hf disponible en toberas
Caudal de Diseño (Qd) | 0.125 | m³/s | 125 Litros por segundo (Garantía Q78%)
Caudal Ecológico de Reserva | 0.03 | m³/s | 30 L/s según requerimiento normativo ANA
Eficiencia Turbina Pelton | 88 | % | Rodete Pelton 2 inyectores con deflector
Eficiencia Generador Síncrono | 93 | % | Generador trifásico sin escobillas 60 Hz
Eficiencia Transformador y Línea | 96 | % | Subestación 0.38/10 kV + pérdidas MT
Eficiencia Global del Sistema (η) | 78.5 | % | Rendimiento agua a bornes de red
Potencia Mecánica al Eje | 117 | kW | Pm = rho * g * Qd * Hn * eta_t
Potencia Eléctrica Neta Nominal | 104.4 | kW | Garantiza 100 kW continuos en barra
Factor de Planta Anual (FP) | 76.8 | % | Calculado sobre serie hidrológica 10 años
Generación de Energía Anual | 672.77 | MWh/año | Energía limpia inyectable a la red local
Inversión Total (CAPEX) | 245800 | USD | Costo unitario de 2,354 USD/kW instalado
Costo Operativo Anual (OPEX) | 7374 | USD/año | 3.0% del CAPEX total (O&M y seguros)
Valor Actual Neto (VAN @ 10%) | 158420 | USD | Horizonte de evaluación de 25 años
Tasa Interna de Retorno (TIR) | 17.8 | % | Rentabilidad financiera del proyecto
Período de Recuperación (Payback) | 5.9 | Años | Retorno simple de capital invertido
Costo Nivelado Energía (LCOE) | 0.048 | USD/kWh | 48 USD/MWh altamente competitivo

## 02_Hidrologia_y_CDC
CURVA DE DURACIÓN DE CAUDALES (CDC) Y ESTACIONALIDAD
Persistencia (%) | Caudal Río (m³/s) | Q Ecológico (m³/s) | Q Turbinable (m³/s) | Potencia Neta (kW) | Estado Turbina
5 | 1.45 | 0.03 | 0.125 | 104.4 | Plena Carga (Excedente a vertedero)
10 | 1.12 | 0.03 | 0.125 | 104.4 | Plena Carga (Excedente a vertedero)
20 | 0.88 | 0.03 | 0.125 | 104.4 | Plena Carga (Excedente a vertedero)
30 | 0.65 | 0.03 | 0.125 | 104.4 | Plena Carga (Excedente a vertedero)
40 | 0.42 | 0.03 | 0.125 | 104.4 | Plena Carga (Excedente a vertedero)
50 | 0.31 | 0.03 | 0.125 | 104.4 | Plena Carga (Excedente a vertedero)
60 | 0.23 | 0.03 | 0.125 | 104.4 | Plena Carga (Excedente a vertedero)
70 | 0.18 | 0.03 | 0.125 | 104.4 | Plena Carga (Excedente a vertedero)
78 | 0.155 | 0.03 | 0.125 | 104.4 | PUNTO DE DISEÑO (Qd = 125 L/s)
85 | 0.142 | 0.03 | 0.112 | 93.5 | Regulación parcial toberas (90% carga)
90 | 0.135 | 0.03 | 0.105 | 87.7 | Regulación parcial toberas (84% carga)
95 | 0.128 | 0.03 | 0.098 | 81.8 | Regulación estiaje severo (78% carga)
99 | 0.122 | 0.03 | 0.092 | 76.8 | Estiaje extremo (74% carga)

## 03_Bocatoma_Desarenador
DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO: BOCATOMA TIROLESA Y DESARENADOR
COMPONENTE | PARÁMETRO | FÓRMULA / BASE | VALOR | UNIDAD
Bocatoma Tirolesa | Caudal de captación máximo (Qcap) | Qd + purga = 1.15 * Qd | 0.144 | m³/s
Bocatoma Tirolesa | Ancho del vertedero del azud (L) | Topografía de garganta rocosa | 4 | m
Bocatoma Tirolesa | Longitud de rejilla en sentido del flujo (B) | B = Qcap / (c * mu * L * sqrt(2*g*h)) | 1.2 | m
Bocatoma Tirolesa | Espaciamiento entre barras de rejilla (a) | Norma PCH (retención grava gruesa) | 25 | mm
Bocatoma Tirolesa | Espesor de barrotes de acero (s) | Platina estructural 1/2 pulg | 12.7 | mm
Bocatoma Tirolesa | Inclinación de la rejilla (beta) | Autolimpieza por arrastre hidráulico | 20 | grados
Bocatoma Tirolesa | Coeficiente de contracción de rejilla (k) | k = a / (a + s) | 0.663 | -
Desarenador | Diámetro de partícula a decantar (d) | Protección cucharas Pelton H > 100m | 0.2 | mm
Desarenador | Velocidad de sedimentación Stokes (w) | Ley de Stokes modificada | 0.021 | m/s
Desarenador | Velocidad horizontal de flujo (Vh) | Criterio Camp: Vh <= 0.20 m/s | 0.18 | m/s
Desarenador | Ancho de la nave desarenadora (W) | Sección de sedimentación | 1.4 | m
Desarenador | Tirante de agua en el tanque (H) | H = Qcap / (W * Vh) | 0.57 | m
Desarenador | Longitud útil de sedimentación (L) | L = (H / w) * Vh * 1.5 segur. | 7.35 | m
Desarenador | Longitud adoptada de decantación | Modular constructivo | 8 | m
Desarenador | Pendiente de fondo hacia purga | Evacuación hidráulica de arenas | 5 | %
Desarenador | Diámetro tubería de purga | Válvula compuerta de vástago fijo | 200 | mm

## 04_Canal_y_Camara
DISEÑO HIDRÁULICO: CANAL DE ADUCCIÓN Y CÁMARA DE CARGA
ESTRUCTURA | PARÁMETRO | FÓRMULA / CRITERIO | VALOR | UNIDAD
Canal de Aducción | Caudal conducido (Q) | Caudal de diseño Qd | 0.125 | m³/s
Canal de Aducción | Tipo de sección | Rectangular de hormigón ciclópeo | Rectangular | -
Canal de Aducción | Rugosidad de Manning (n) | Concreto f c=175 kg/cm2 frotachado | 0.014 | -
Canal de Aducción | Pendiente longitudinal (S) | S = 1.5 por mil | 0.0015 | m/m
Canal de Aducción | Ancho de solera (b) | Dimensiones constructivas mínimas | 0.5 | m
Canal de Aducción | Tirante hidráulico normal (yn) | Manning: Q = (1/n)*A*R^(2/3)*S^(1/2) | 0.315 | m
Canal de Aducción | Área mojada (A) | A = b * yn | 0.158 | m²
Canal de Aducción | Perímetro mojado (P) | P = b + 2 * yn | 1.13 | m
Canal de Aducción | Radio hidráulico (R) | R = A / P | 0.14 | m
Canal de Aducción | Velocidad media de flujo (v) | v = Q / A | 0.793 | m/s
Canal de Aducción | Número de Froude (Fr) | Fr = v / sqrt(g * yn) (Régimen subcrítico) | 0.451 | -
Canal de Aducción | Bordo libre / Resguardo (Fb) | Fb = 0.3 * yn + 0.10 m | 0.285 | m
Canal de Aducción | Altura total del canal (H) | H = yn + Fb (adoptado 0.60 m) | 0.6 | m
Canal de Aducción | Longitud total de canal | Trazo georreferenciado por ladera | 450 | m
Cámara de Carga | Volumen útil de regulación rápida | V = Qd * t_regulacion (180 segundos) | 22.5 | m³
Cámara de Carga | Sumergencia mínima anti-vórtice (h_s) | Criterio de Gordon: hs >= 1.5 * V_tub * sqrt(D) | 1.25 | m
Cámara de Carga | Largo útil de la cámara | Espacio para decantación final y reja | 4 | m
Cámara de Carga | Ancho útil de la cámara | Ancho hidráulico | 3 | m
Cámara de Carga | Profundidad total de la cámara | Incluye sumergencia y colapso de lodos | 2.2 | m
Cámara de Carga | Aliviadero de demasías | Vertedero lateral de pared delgada L=3.5m | 0.15 | m³/s

## 05_Tuberia_y_Ariete
CÁLCULO DE TUBERÍA FORZADA Y GOLPE DE ARIETE (ALLIEVI)
PARÁMETRO | FÓRMULA / NORMA | VALOR | UNIDAD | OBSERVACIÓN
Longitud desarrollada (L) | Topografía de perfil de ladera | 380 | m | Perfil con 4 cambios de pendiente
Caudal nominal (Q) | Caudal de diseño Qd | 0.125 | m³/s | 125 Litros/segundo
Diámetro Fahlbusch | D = 0.52 * Q^0.43 * H^0.14 | 0.246 | m | Cálculo de optimización económica
Diámetro adoptado (D_int) | Tubo de acero comercial nominal 10 pulg | 0.25 | m | 250 mm de diámetro interior
Velocidad de flujo (v) | v = 4 * Q / (pi * D^2) | 2.546 | m/s | Velocidad óptima (rango 2.0 - 3.5 m/s)
Rugosidad absoluta (k) | Acero al carbono soldado con imprimación | 0.045 | mm | Estado comercial nuevo/operación
Número de Reynolds (Re) | Re = v * D / nu (a 12 °C) | 515000 | - | Régimen turbulento rugoso
Coeficiente de fricción (f) | Colebrook-White | 0.0168 | - | Fricción continua de flujo
Pérdida de carga por fricción (hf) | Darcy-Weisbach: hf = f * (L/D) * (v^2/2g) | 5.62 | m | 4.89% de la caída bruta
Pérdida en accesorios y codos (hm) | Sum(K) * v^2 / 2g (4 codos, válvula, entrada) | 0.88 | m | 0.76% de la caída bruta
Pérdida de carga total (ht) | hf + hm | 6.5 | m | 5.65% de caída bruta (cumple < 7%)
Caída neta disponible (Hn) | Hb - ht = 115.00 - 6.50 | 108.5 | m | Presión dinámica en toberas Pelton
Celeridad de onda de presión (a) | a = 9900 / sqrt(48.3 + K*(D/e)) | 1020 | m/s | Propagación de onda elástica en acero
Tiempo crítico de reflexión (Tc) | Tc = 2 * L / a | 0.745 | segundos | Fase de la tubería
Tiempo de cierre de inyector (t_c) | Cierre amortiguado con deflector auxiliar | 4 | segundos | Cierre lento seguro (t_c >> Tc)
Sobrepresión de ariete (Allievi) | Delta_H = 2 * L * v / (g * t_c) | 49.35 | m | 42.9% de sobrepresión estática
Presión máxima total (Pmax) | Hb + Delta_H | 164.35 | m.c.a. | Equivalente a 16.12 bar (1.61 MPa)
Tensión admisible acero ASTM A36 | Sigma_adm = 0.5 * Sy = 0.5 * 250 MPa | 125 | MPa | Factor de seguridad = 2.0
Espesor teórico por presión (e_teor) | e = Pmax * D / (2 * Sigma_adm) | 1.61 | mm | Cálculo según Barlow / ASME B31.4
Margen por corrosión y abrasión | Ambiente de montaña y desgaste por sedimentos | 1.5 | mm | Vida útil garantizada 30 años
Espesor mínimo de rigidez (USBR) | e_min = (D + 500) / 400 | 1.88 | mm | Resistencia al colapso por vacío
Espesor comercial tramo superior (0-200m) | Plancha de acero rolada 3/16 pulg | 4.75 | mm | Factor de seguridad real = 3.2
Espesor comercial tramo inferior (200-380m) | Plancha de acero rolada 1/4 pulg | 6.35 | mm | Factor de seguridad real = 2.8

## 06_Turbina_y_Generador
DIMENSIONAMIENTO DE TURBINA PELTON Y GRUPO GENERADOR
EQUIPO / ELEMENTO | PARÁMETRO DE DISEÑO | FÓRMULA / ESTÁNDAR | VALOR | UNIDAD
Turbina Hidráulica | Tipo de Turbina | Selección por Hn=108.5m y Q=125 L/s | Pelton Eje Horizontal | -
Turbina Hidráulica | Número de inyectores (z) | Optimización de velocidad y tamaño rodete | 2 | inyectores
Turbina Hidráulica | Caudal por tobera (q_i) | q_i = Qd / z | 0.0625 | m³/s
Turbina Hidráulica | Velocidad del chorro (V_o) | V_o = Cv * sqrt(2 * g * Hn) (Cv=0.97) | 44.75 | m/s
Turbina Hidráulica | Diámetro del chorro (d_o) | d_o = sqrt(4 * q_i / (pi * V_o)) | 0.0422 | m (42.2 mm)
Turbina Hidráulica | Velocidad tangencial del rodete (u) | u = 0.46 * V_o | 20.58 | m/s
Turbina Hidráulica | Velocidad sincrónica elegida (N) | Generador de 6 polos a f = 60 Hz | 1200 | rpm
Turbina Hidráulica | Diámetro primitivo de rodete (D1) | D1 = 60 * u / (pi * N) | 0.328 | m (328 mm)
Turbina Hidráulica | Relación característica (D1 / d_o) | Rango recomendado Pelton: 7 a 15 | 7.77 | -
Turbina Hidráulica | Número de cucharas (Zc) | Zc = D1 / (2 * d_o) + 15 | 19 | cucharas
Turbina Hidráulica | Material de las cucharas | Acero inoxidable martensítico | ASTM A743 (CA6NM) | -
Turbina Hidráulica | Eficiencia nominal de turbina (eta_t) | Curva característica Pelton a carga nominal | 88 | %
Turbina Hidráulica | Potencia mecánica útil al eje (Pm) | Pm = rho * g * Qd * Hn * eta_t | 117.06 | kW
Sistema de Regulación | Tipo de regulación de velocidad | Regulador electrónico de carga (ELC) + Deflector | Electro-hidráulico / ELC | -
Generador Eléctrico | Tipo de Generador | Síncrono trifásico sin escobillas (Brushless) | Síncrono 6 Polos | -
Generador Eléctrico | Frecuencia nominal de red | Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) | 60 | Hz
Generador Eléctrico | Tensión nominal de generación | Baja tensión trifásica | 1.7391 | V
Generador Eléctrico | Factor de potencia nominal (cos phi) | Estándar industrial | 0.85 | -
Generador Eléctrico | Potencia activa eléctrica nominal | P_elec = Pm * eta_gen (eta_gen=93%) | 108.86 | kW
Generador Eléctrico | Potencia aparente nominal generador | S = P_elec / cos phi (Margen comercial) | 125 | kVA
Subestación Elevadora | Transformador de potencia | Tipo pedestal / intemperie ONAN 125 kVA | 0.38 / 10.0 kV | kV
Línea de Evacuación | Línea de media tensión 10 kV | Conductor de aleación de aluminio AAAC 35 mm² | 1.85 | km

## 07_Evaluacion_Economica
PRESUPUESTO CAPEX, OPEX Y FLUJO DE CAJA A 25 AÑOS
PARTIDA / COMPONENTE | DESCRIPCIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | COSTO USD | % TOTAL
Obras Civiles Hidráulicas | Bocatoma tirolesa, desarenador, canal 450m y cámara de carga | 78500 | 3190%
Tubería Forzada (Penstock) | Tubería acero 10 pulg L=380m, zanjas, dados de anclaje y juntas | 52400 | 2130%
Casa de Máquinas y Obras Civiles | Edificación 51m2, fosa turbina, puente grúa manual y accesos | 26300 | 1070%
Equipamiento Electromecánico | Turbina Pelton 2 inyectores, válvulas esféricas y regulador | 41800 | 1700%
Equipamiento Eléctrico y Control | Generador síncrono 125 kVA, tablero control PLC y celdas BT | 22500 | 920%
Línea Transmisión y Subestación | Transformador 125 kVA 0.38/10 kV y 1.85 km línea aérea MT | 14300 | 580%
Ingeniería, Supervisión y Permisos | Estudios definitivos ANA, SERNANP, DIA ambiental y CIRA | 10000 | 410%
TOTAL INVERSIÓN (CAPEX) | Presupuesto consolidado llave en mano (2,458 USD/kW) | 245800 | 10000%
AÑO | INGRESOS ENERGÍA (USD) | COSTO O&M (USD) | FLUJO NETO (USD) | FLUJO ACTUALIZADO (10%)
0 | 0 | 0 | -245800 | -245800
1 | 50457.6 | 7374 | 43083.6 | 39166.91
2 | 50457.6 | 7374 | 43083.6 | 35606.28
3 | 50457.6 | 7374 | 43083.6 | 32369.35
4 | 50457.6 | 7374 | 43083.6 | 29426.68
5 | 50457.6 | 7374 | 43083.6 | 26751.53
6 | 50457.6 | 7374 | 43083.6 | 24319.57
7 | 50457.6 | 7374 | 43083.6 | 22108.7
8 | 50457.6 | 7374 | 43083.6 | 20098.82
9 | 50457.6 | 7374 | 43083.6 | 18271.65
10 | 50457.6 | 7374 | 43083.6 | 16610.59
11 | 50457.6 | 7374 | 43083.6 | 15100.54
12 | 50457.6 | 7374 | 43083.6 | 13727.76
13 | 50457.6 | 7374 | 43083.6 | 12479.78
14 | 50457.6 | 7374 | 43083.6 | 11345.26
15 | 50457.6 | 7374 | 43083.6 | 10313.87
16 | 50457.6 | 7374 | 43083.6 | 9376.25
17 | 50457.6 | 7374 | 43083.6 | 8523.86
18 | 50457.6 | 7374 | 43083.6 | 7748.96
19 | 50457.6 | 7374 | 43083.6 | 7044.51
20 | 50457.6 | 7374 | 43083.6 | 6404.1
21 | 50457.6 | 7374 | 43083.6 | 5821.91
22 | 50457.6 | 7374 | 43083.6 | 5292.65
23 | 50457.6 | 7374 | 43083.6 | 4811.5
24 | 50457.6 | 7374 | 43083.6 | 4374.09
25 | 50457.6 | 7374 | 43083.6 | 3976.44