## 01_Resumen_CAPEX
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO - FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA
PROYECTO: MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA RÍO BLANCO 100 kW (OLLACHEA, CARABAYA - PUNO)
RESUMEN EJECUTIVO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (CAPEX) - MONEDA: USD
Ítem | Componente de Inversión | Costo Directo [USD] | Gastos Grales y Utilidad | Costo Total [USD] | Participación
01.00 | Obras Civiles de Captación (Azud, Rejilla Coanda y Desarenador 2 Naves) | 34000 | 8500 | 42500 | 17.29%
02.00 | Canal de Aducción Rectangular en Concreto Ciclópeo (450 m) | 33600 | 8400 | 42000 | 17.09%
03.00 | Cámara de Carga (Forebay), Aliviadero y 4 Bloques de Anclaje | 21440 | 5360 | 26800 | 10.9%
04.00 | Tubería Forzada Penstock de Acero ASTM A36 (D=250mm, L=380m) | 34800 | 8700 | 43500 | 17.7%
05.00 | Equipamiento Hidromecánico (Turbina Pelton 2 Iny, Válvula, ELC 120 kW) | 36000 | 9000 | 45000 | 18.31%
06.00 | Generador Síncrono 125 kVA, Tablero Control y Malla IEEE 80 | 13200 | 3300 | 16500 | 6.71%
07.00 | Subestación Elevadora 0.38/10 kV y Línea MT Aérea (3.2 km) | 11600 | 2900 | 14500 | 5.9%
08.00 | Ingeniería de Detalle, Red Geodésica IGN, Cartografía y Supervisión | 6800 | 1700 | 8500 | 3.46%
09.00 | Plan de Manejo Ambiental, Licencia ANA, CIRA y Contingencias | 5200 | 1300 | 6500 | 2.64%
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (CAPEX)
| Costo Unitario por kW Instalado: |  | USD / kW

## 02_Presupuesto_Detallado
PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS DE OBRA - MCH RÍO BLANCO 100 kW
Ítem | Descripción de la Partida | Unidad | Metrado | Precio Unitario [USD] | Parcial [USD]
01.00 | OBRAS CIVILES PRELIMINARES Y BOCATOMA
01.01 | Limpieza, desbroce y trazo geodésico con estación total / GNSS | m2 | 1500 | 3.5 | 5250
01.02 | Excavación en roca fija con martillo neumático para azud | m3 | 185 | 48 | 8880
01.03 | Concreto ciclópeo f'c=175 kg/cm2 + 30% PM en cuerpo de azud | m3 | 65 | 135 | 8775
01.04 | Rejilla Coanda autolimpiante de acero inoxidable AISI 304 (e=25mm) | und | 1 | 5500 | 5500
01.05 | Compuerta plana deslizante de captación y limpia (0.80x0.80m) | und | 2 | 2800 | 5600
02.00 | DESARENADOR DE DOBLE NAVE
02.01 | Excavación en material común y roca fracturada | m3 | 120 | 28 | 3360
02.02 | Concreto armado f'c=210 kg/cm2 en muros y solera desarenador | m3 | 32 | 240 | 7680
02.03 | Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 | kg | 2400 | 2.1 | 5040
02.04 | Vertederos proporcionales tipo Sutro y compuertas de purga rápida | glb | 1 | 4500 | 4500
03.00 | CANAL DE ADUCCIÓN RECTANGULAR (450 M)
03.01 | Excavación en roca y material semirduro a media ladera | m3 | 380 | 35 | 13300
03.02 | Concreto ciclópeo f'c=175 kg/cm2 para canal rectangular (0.50x0.60m) | m3 | 115 | 160 | 18400
03.03 | Juntas de dilatación elastoméricas premoldeadas cada 6.0 m | m | 150 | 18 | 2700
03.04 | Muros de protección y banquetas contra caída de piedras | m | 90 | 84.44 | 7600
04.00 | CÁMARA DE CARGA, ALIVIADERO Y DADOS DE ANCLAJE
04.01 | Excavación masiva para explanada de cámara de carga | m3 | 95 | 26 | 2470
04.02 | Concreto armado f'c=210 kg/cm2 en cámara de carga (V=22.5 m3) | m3 | 28 | 250 | 7000
04.03 | Rejilla fina con limpiarrejas manual y compuerta de admisión | glb | 1 | 4800 | 4800
04.04 | Concreto ciclópeo f'c=175 kg/cm2 en 4 bloques de anclaje (A1 a A4) | m3 | 59 | 145 | 8555
04.05 | Tubo de ventilación anti-vacío de acero galvanizado DN 100mm | und | 1 | 1175 | 1175
05.00 | TUBERÍA FORZADA PENSTOCK (D=250 MM, L=380 M)
05.01 | Tubería de acero ASTM A36 soldada longitudinalmente e=4.75mm (0-200m) | m | 200 | 95 | 19000
05.02 | Tubería de acero ASTM A36 soldada longitudinalmente e=6.35mm (200-380m) | m | 180 | 120 | 21600
05.03 | Juntas de dilatación tipo Dresser para alta presión | und | 4 | 725 | 2900
06.00 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y GENERADOR
06.01 | Turbina Pelton horizontal de 2 inyectores con rodete CA6NM (114.6 kW) | und | 1 | 28500 | 28500
06.02 | Válvula esférica de guarda DN 200 mm con contrapeso y cierre hidráulico | und | 1 | 6500 | 6500
06.03 | Regulador Electrónico de Carga (ELC) PWM y banco resistivo 120 kW | und | 1 | 10000 | 10000
06.04 | Generador síncrono trifásico brushless 125 kVA, 0.4 kV, 1200 RPM | und | 1 | 12500 | 12500
06.05 | Tablero de control, sincronización y protecciones digitales ANSI | und | 1 | 4000 | 4000
07.00 | SUBESTACIÓN ELEVADORA Y LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN
07.01 | Transformador trifásico elevador 125 kVA 0.38/10 kV ONAN Dyn5 | und | 1 | 8200 | 8200
07.02 | Línea aérea de media tensión 10 kV con conductor AAAC 35 mm2 (3.2 km) | km | 3.2 | 1500 | 4800
07.03 | Malla de puesta a tierra profunda IEEE 80 con 8 jabalinas (Rpat=3.79 Ω) | glb | 1 | 1500 | 1500

## 03_APU_Muestras
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS REPRESENTATIVOS (APU)
PARTIDA: 01.03 | CONCRETO CICLÓPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% PIEDRA MEDIANA | Rendimiento: 12 m3/día | Unidad: m3
Recurso / Insumo | Descripción del Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio [USD] | Parcial [USD]
MANO DE OBRA
MO-01 | Capataz | hh | 0.2 | 0.133 | 8.5 | 1.13
MO-02 | Operario | hh | 1 | 0.667 | 7.2 | 4.8
MO-03 | Oficial | hh | 1 | 0.667 | 5.8 | 3.87
MO-04 | Peón | hh | 6 | 4 | 4.5 | 18
MATERIALES
MAT-01 | Cemento Portland Tipo IP (Bolsa 42.5 kg) | bol |  | 7.5 | 8.2 | 61.5
MAT-02 | Arena gruesa de río clasificada | m3 |  | 0.52 | 22 | 11.44
MAT-03 | Piedra chancada 1/2'' a 3/4'' | m3 |  | 0.55 | 24 | 13.2
MAT-04 | Piedra mediana de río seleccionada (max 6'') | m3 |  | 0.35 | 18 | 6.3
MAT-05 | Agua para mezclado y curado | m3 |  | 0.18 | 5 | 0.9
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
EQ-01 | Mezcladora de concreto tambor 9-11 p3 | hm | 1 | 0.667 | 12 | 8
EQ-02 | Vibrador de concreto 4 HP 1.5'' cabezal | hm | 1 | 0.667 | 6.5 | 4.34
EQ-03 | Herramientas manuales (3% MO) | %MO |  | 0.03 | 27.8 | 0.83
COSTO DIRECTO TOTAL UNITARIO | [5 empty] | 134.31